- 淮安抽水站变电所附属设施维修保养项目技术要求

- 本技术要求对淮安抽水站变电所附属设施维修保养项目作出规定。施工单位应根据要求进行原料采购、维修保养等。

- 一、南控制楼外墙乳胶漆整体、内墙面乳胶漆局部维修

将南控制楼外墙、GIS室内墙破损部位铲至水泥砂浆层，清扫，修补，刮腻子找平，砂纸打磨，整体刷涂乳胶漆两遍。南控制楼一楼设备室和北控制楼6kV高压室部分脏污墙面涂刷乳胶漆两遍。

- 二、6kV母线桥及支柱喷漆、室内外电缆盖板油漆防腐

需将原有灰尘、浮漆、铁锈、油污等污染物去除，其中6kV母线桥及支柱需将表面原有防腐油漆层全部铲除，原子灰找平后再进行喷涂。

不喷涂的部位，如绝缘子、避雷器、火烧板路面、大理石路牙等应做好保护，确保不被喷漆滴溅和漆雾污染。

喷涂后设施整体应光亮均匀，具有良好的平整度和丰满度，不应有砂粒、皱皮、漏漆等。

三、接地排油漆保养

接地排表面打磨，去除锈蚀、氧化层及旧漆膜，清洁，沿金属纹理方向涂刷黄绿相间油漆，要求条纹边缘整齐。

- GIS室天花板维修

脚手架搭设，拆卸脱落天花板，将新更换板子紧密卡入原天花板龙骨结构。确保新板安装平整，无翘曲或凹陷，板缝均匀，接缝处无裂缝或错位，样式与原来天花板整体保持一致。

五、防腐木维修

- 拆除部分框架，清除防腐木表面脆化漆膜，用软毛刷和中性清洁剂擦拭清洁防腐木表面，环氧树脂填充缝隙，填充密实后打磨平整，整体涂刷胡桃色水性木蜡油清漆。

六、控制楼外墙维护

南控制楼外墙整体清扫，包括乳胶漆、灰尘、蜘蛛网等。玻璃幕墙内外清洁，清洁后无水痕、干净、明亮。

七、巡视道路维修

含绿化移栽、场地平整、火烧板铺设等。铲除道路表层260mm左右深的腐殖土、杂草及杂物，包含部分绿化移植。铺150mm厚碎石，碾压，压实度≥93%。铺50mm厚粗砂，人工刮平后用平板振动器振实。铺砂浆层，厚度30-40mm，刮平，表面拉毛增加摩擦力。按现场原有火烧板贴补方式进行铺贴。用橡皮锤轻敲至与砂浆层紧密贴合，板间留缝5-8mm（用塑料十字卡控制）。随时用水平仪检查平整度，误差≤2mm/2m。火烧板规格600*600*20mm，颜色与现场原有火烧板相匹配。

八、注意事项

1、乳胶漆、油漆需为国内一线环保型品牌（推荐品牌：多乐士、立邦、嘉宝莉），具有良好的附着力、硬度、耐磨性、耐污染性、稳定性等，符合《GB18582-2020建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准要求。施工方在材料进场后，应及时向项目相关负责人提交材料报验申请，并提供材料的相关证明文件，包括产品合格证书、环境标志产品认证证书、质量检测报告等，验收合格后方可施工。

2、现场施工应严格规范，在地面显眼处摆放安全警示标识，遵守安全规程，文明施工，严禁随意丢弃垃圾废弃物；

3、施工人员在施工期间，需统一着装（必须有安全帽、反光马甲等），需采取有效的安全措施保证施工安全。施工用到的打磨机、爬梯、脚手架必须安全可靠，同时按要求配戴安全帽、安全带等安全防护用具；

4、部分隐蔽工程需报业主验收，验收合格后方可下道工序。未经验收，后果均由施工方承担；

5、施工前必须对地面瓷砖、草坪及周边设施铺设隔离布进行隔离和保护，施工范围内所有设施如因承包人原因遭到破坏、损坏、污蚀，由施工方负责修复、恢复、清理。