
淮阴站变电所GIS室屋面渗水等设施维修项目采购要求

一、项目内容及技术要求：

（一）地点：淮安市清江浦区和平镇古庄牛村境内，淮阴抽水站管理所范围内。

（二）项目内容：GIS室屋顶防水维修、伸缩缝漏雨维修、变电所三楼过道吊顶维修、上下游护坡及踏步维修、变电所及挡洪闸室内墙面维修、挡洪闸交通桥上游侧桥架制作安装、挡洪闸室内楼梯安全防护栏杆维修，详见报价清单。

（三）施工要求：

1、GIS室屋顶防水维修

拆除屋顶原破损防水卷材，凿除清理风化混凝土层，聚合物水泥防水砂浆找平、找坡平均厚度5cm，每隔6m设置分格缝，缝宽约2cm，并用密封材料嵌填，洒水养护。

待砂浆层完全养护到位、干燥后整体涂刷冷底油，铺贴4mm厚SBS防水卷材，防水卷材品牌不低于大禹神工、科顺、东方雨虹。防水卷材铺贴至女儿墙上口。

GIS室屋面大约15m高，施工方需考虑相关措施。
质量验收：原防水卷材及风化砂浆层拆除彻底，防水砂浆材料进场进行验收，性能符合要求，防水砂浆铺设厚度，分缝、养护等符合要求，防水卷材进场验收品牌性能符合要求，铺设牢固、表面平展。
2、伸缩缝漏雨维修

变电所女儿墙与屋面交接处铺贴一道防水卷材，防水卷材要求同上，女儿墙铺贴处铲除破损真石漆层。主厂房伸缩缝处屋面铺贴一道防水卷材。

变电所屋面排水管道改造，原下水口开孔，孔径120mm，安装304不锈钢下水管道L型，长度约80cm。
质量验收：检查防水卷材铺贴前女儿墙铺贴处铲除真石漆层，检查防水卷材铺贴紧密不空鼓，检查排水管孔径及下水管道材质，安装位置准确。
3、变电所三楼过道吊顶维修

位置共三处，拆除原吊顶及龙骨，安装蜂窝大板6mm厚，铝合金面层0.5mm+PP蜂窝芯（密度≥80kg/m³），主龙骨轻钢U50×15×1.2mm（壁厚≥0.8mm），副龙骨T型铝合金龙骨（带卡槽），吊杆Φ8镀锌螺杆（抗拉≥6kN），安装平整；边角处理：阳角，L型金属护角（厚度≥1.0mm），阴角，弹性密封胶（MS胶）填充。安装条形灯，四周安装筒灯，过道顶安装4盏60*60cmLED平板灯，施工方需出具效果图经业主同意后施工。
质量验收：原吊顶及龙骨拆除彻底，对相关材料进场验收，参数符合要求，龙骨安装牢靠，吊顶面板安装平整紧密。
4、上下游护坡及踏步维修

对要求范围内的踏步台阶所有缺损处水泥砂浆修补，破损严重处敲除砖砌恢复水泥砂浆抹面。

踏步台阶表面打磨彻底去除黑渍，整体用环氧砂浆修补平整。

涂刷抗碱封闭底漆，喷涂水包水（液态花岗岩漆）两遍，具体颜色样式需经业主同意。水包水（液态花岗岩漆）品牌性能不低于三棵树、立邦、多乐士。

质量验收：检查范围内的所有踏步台阶修补完整，原踏步台阶黑渍彻底清除，环氧砂浆修补平整无遗漏，底漆喷涂均匀无漏涂，水包水主漆喷涂平整、洁净，无流挂、无刷痕、无辊印、无针孔、无开裂、无脱落，颜色花纹符合业主要求。

变电所及挡洪闸室内墙面维修

对要求范围内破损墙面铲除原腻子层，防水腻子修补打磨，涂刷两遍乳胶漆。局部墙面高度较高，施工方应充分考虑到相关措施。
腻子品牌：美巢、立邦、多乐士；乳胶漆品牌：立邦、多乐士、三棵树、华润漆。

质量验收：检查使用的材料品牌，维修部位无遗漏，乳胶漆涂刷后表面细腻平整光滑不流挂。

6、挡洪闸交通桥上游侧桥架制作安装

交通桥侧面不锈钢桥架制作安装，304不锈钢，尺寸20cm*12cm，不锈钢厚度1.2mm，支架的水平安装间距2m，不锈钢桥架分段单段5米，部分竖直线管需增加波纹管汇入桥架。

质量验收：检查不锈钢桥架材料的规格尺寸型号及外观无划伤，支吊架安装水平及位置，安装后桥架牢靠、表面平整水平。
7、挡洪闸室内楼梯安全防护栏杆维修

原楼梯防护围栏拆除，新做不锈钢立柱钢化玻璃防护围栏，304不锈钢成品立柱（以样品为准）高度900mm，10mm钢化玻璃，打孔安装，内嵌式。直径63mm不锈钢方管扶手面(1.2mm厚），钢化玻璃表面需激光刻字，内容业主提供，施工方出具整套栏杆效果图，包含损坏地砖恢复。

质量验收：检查相关栏杆、玻璃规格尺寸，安装牢靠，损坏地砖恢复原样。
8、报价清单解释

报价清单中工程量为业主估算工程量，仅供参考，实施过程中按实结算。
9、安全及文明施工要求：

（1）承包人要加强安全管理，充分做好安全保障措施，设立各类安全警示标牌，施工人员管理、安全保障措施等要符合国家有关法规的强制要求：业主在对承包人施工检查中，如发现存在安全隐患，有权要求承包人立即停工整改，由此造成的损失由承包人负责。来站施工人员统一穿戴反光背心、安全帽等相关安全器具。
（2）承包人在施工过程中所发生的一切费用和损失（其中包括但不限于交通事故、安全事故、意外事故、不可抗拒等因素造成的损

失），由承包人自负，业主不承担任何费用和责任。

在工程施工过程中，承包人所派工作人员在工作期间所发生的一切事故由承包人承担，业主概不承担。承包人须加强劳动保护，如因承包人保护措施不当造成他人意外人身伤亡事故的，由承包人自行承担，与业主无关。承包人用工应签订劳动合同，并办理各种用工手续及劳动保险，如因用工不当，给业主造成的损失由承包人承担。

如发生上述条款相关的情况，导致业主被司法机关判定承担责任和费用的，则业主承担后，有权向承包人追偿，追偿的费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保险公司保函费、鉴定费、差旅费及其他维护权益费用。

10、其他要求：

（1）业主不提供材料、工器具存放仓库，也没有看管承包人工具材料的义务，承包人自行保管相关材料。

（2）承包人须按国家及省市有关技术规程、规范施工，服从业主管理和监督检查，按时完成任务，保证质量达到合同要求；因承包人原因而发生的质量问题或损失由承包人自行负责。

（3）施工过程中做到每日场清，不得随意堆放垃圾杂物，建筑垃圾等及时清运出管理范围。
（4）业主有权对工程的所有部位及其任何一项工艺和设备进行检查检验，为保证工程质量，要求承包人施工过程中提供各阶段的图片资料（电子版）。
（5）除本技术条款另有规定外，承包人施工设备、材料、施工工艺和质量检验应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术。
二、工期要求：
合同签订后20个日历日。

三、支付方式：
工程施工完毕，经业主完工验收合格后，施工方先向业主方支付工程结算总价款的3%作为项目质保金，业主支付工程结算总价款的100%。工程完工验收满一年并经双方共同验收无质量问题后，一次性支付质保金（无息）。
投标人签字盖章：

	我已知悉以上采购要求，并承诺无条件兑现。
	投标人（签名盖章）：



