2026年淀山湖沿线水利设施管理项目部设备养护技术要求

一、项目概况

1.1 养护范围

对淀山湖水域中心的轴流泵成套设备、卷扬启闭机、闸门、拦污栅、液压启闭机、柴油发电机等设备进行维护保养。

1.2 服务周期

自合同签订之日起计60天内。

1.3 总体要求

1、所有养护工作须符合水利工程机电设备运行维护相关规范标准。

2、施工方须完整完成报价单全部设备养护内容，养护后设备运行稳定、无渗漏、无卡滞，满足日常防汛、调度使用需求。

3、全部养护材料、工具、耗材、人工由施工方自行承担，养护完成后同步清理现场杂物、油污。

4、本项目涉及临时用电等临时措施由施工方自行提供。

二、设备养护技术要求

1、水泵机组养护

（1）水泵养护：清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补油、补充填料等。

（2）电动机检查养护：清洁、除锈、油漆、渗漏油处理、局部焊接、补油。

（3）更换配件，清洗轴承、润滑保养。

2、卷扬启闭机及液压启闭机养护

（1）启闭机传动系统、机架、罩壳、电动机等部件清洁、除锈、油漆出新。

（2）运转部位漏油处理、油杯清洗加油，减速箱加油；制动系统退程及间隔调整，机架固定螺栓紧固等。

（3）钢丝绳擦洗清理、表面均匀涂抹黄油锂基脂进行保养，对锈蚀、断丝钢丝绳进行更换。

3、钢闸门养护

（1）对闸门表面用高压水枪进行重新去除表面污垢附着物。

（2）对闸门表面油漆剥落处进行铲除，全部喷涂油漆出新（油漆颜色甲方定）。

（3）对闸门侧滑轮和吊耳加油、除锈油漆，对止水调整部分损坏更换等。

4、拦污栅维修养护

（1）手拉葫芦将拦污栅提出水面，对拦污栅栅体表面进行铲除、除锈。

（2）修补拦污栅栅体锈蚀部位，并整体进行油漆出新。

5、柴油发电机维护保养

（1）更换机油、机滤、空滤、柴油滤芯，检查冷却液、电瓶液位。

（2）清理散热器、排气管积碳，紧固线路接头。

（3）空载、带载试运行，启动顺畅，电压、频率稳定，无漏油漏水。